Załącznik nr 2.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Postępowanie: TO-250-23OS/17/KO

Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej w Katowicach ul. Al. Korfantego 191

Przedmiot „Zamówienia” obejmuje:

- przegląd techniczny podstawowych urządzeń rozdzielczych:

- rozdzielnic zasilających stacyjnych

- rozdzielnic głównych budynków

- złącz rozdzielczych sieciowych

- kontrola działania układów sterowniczych:

- wyłączników p.pożarowych prądu

-  pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli w instalacjach wewnętrznych i sieciach rozdzielczych

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń w instalacjach wewnętrznych i sieciach rozdzielczych

- ocenę stanu technicznego elementów instalacyjnych (w trakcie pomiarów) – dot. rozdzielnic

strefowych, gniazd wtyczkowych, łączników i opraw oświetleniowych

-  przegląd techniczny instalacji piorunochronnej w części nadziemnej

- pomiary rezystancji uziemień w instalacjach piorunochronnych i uziemień szyn PEN(PE)   w rozdzielnicach głównych

a także (za osobnym wynagrodzeniem) usuwanie usterek i uszkodzeń w badanych instalacjach stwierdzonych we wnioskach w protokołach pomiarów.

Udokumentowanie prac

a) Przegląd techniczny – protokoły opisowe z wyszczególnieniem uszkodzeń, usterek itp. i wnioskami pokontrolnymi

b) Pomiary kontrolne – protokoły standardowe z wynikami pomiarów i wnioskami pokontrolnymi

Protokoły należy sporządzić w wersji papierowej – w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej(CD) w 1egz.

Protokoły muszą być podpisane przez dwie osoby z uprawnieniami SEP, z czego jedna z nich zgodnie z art.62 ust.5 Prawa budowlanego musi posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych .

Przedmiary robót

Przedmiary robót dla poszczególnych prac zostały przygotowane w oparciu o dokumentację techniczną obiektów.

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość wystąpienia korekty obmiarowej w trakcie prac , ponieważ część pomiarów dla budynków jest jeszcze ważna. Rozliczenie nastąpi w oparciu o zsumowanie iloczynów : rzeczywistych ilości poszczególnych rodzajów prac przemnożonych przez oferowane w zał.1 ceny jednostkowe . Oferowana w zał.3 cena roboczogodziny może być zastosowana jako kalkulacja indywidualna w przypadku wystąpienia innych prac/ew. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości .

Uwagi  realizacyjne

1.Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację projektową poszczególnych  obiektów i urządzeń sieciowych jako podstawę do wykonania prac.

2.Wykonawca przed  przystąpieniem do pracy przygotuje harmonogram czasowy dla poszczególnych  obiektów i urządzeń z Użytkownikami, przy udziale służb technicznych Zamawiającego.

Zakres prac - okresowych przeglądów technicznych dotyczących instalacji elektroenergetycznych

1.  Rozdzielnice główne RGNN ( stacyjne)

1.   Sprawdzenie zgodności schematu rozdzielnicy ze stanem faktycznym

2.   Ocena napisów i oznaczeń aparatury i kabli

3.   Ocena stanu technicznego wyłączników, rozłączników i bezpieczników

4.   Ocena stanu technicznego przekładników prądowych i przyrządów pomiarowo - kontrolnych

5.   Sprawdzenie stanu połączeń - zacisków przyłączeniowych aparatów i kabli

6.   Sprawdzenie stanu bezpośredniej ochrony od porażeń

7.   Sprawdzenie stanu połączeń szyn PEN z uziemieniem stacyjnym

8.   Sprawdzenie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

9.   Ocena stanu technicznego obudów rozdzielnic, osłon, zamknięć drzwi szaf, dywaników podłogowych

i drzwi zewnętrznych

10. Sprawdzenie działania oświetlenia stacyjnego

11. Ocena wyposażenia pomieszczenia w sprzęt ochronny i warunki jego przechowywania

12. Sprawdzenie stanu technicznego szafek rozliczeniowego pomiaru energii.

2.  Złącza rozdzielcze terenowe „ZR”

1.   Ocena stanu technicznego szafki złączowej, drzwiczek i zamknięć złącza oraz sposobu

bezpośredniej  ochrony przed porażeniem

2.   Sprawdzenie napisów i oznaczeń, zgodność ze stanem faktycznym

3.   Sprawdzenie stanu technicznego aparatów

— rozłączników bezpiecznikowych oraz ochronników przeciwprzepięciowych

4.   Kontrola stanu połączeń żył kabli z zaciskami aparatów

5.   Sprawdzenie stanu technicznego uziemienia szyn PEN

6.   Ocena stanu powłok izolacyjnych żył kabli

3.  Rozdzielnice główne budynków

1.   Ocena stanu technicznego obudowy rozdzielnicy i sposobu mocowania

2.   Sprawdzenie zgodności schematu rozdzielnicy ze stanem faktycznym, stan oznaczeń i opisów

3.   Ocena stanu technicznego ochrony bezpośredniej i pośredniej przed porażeniem

prądem elektrycznym

4.   Sprawdzenie stanu połączeń przewodów i kabli z zaciskami aparatury

5.   Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych zacisków „PE” i połączenia z punktem „GSU”

6.   Kontrola sprawności aparatury łączeniowej i zabezpieczającej

7.   Sprawdzenie obwodów sterowniczych występujących w rozdzielnicy  (GPWP ).

4.  Przegląd techniczny instalacji odbiorczych

1.   Stan techniczny obudów rozdzielnic lokalnych, elementów nośnych instalacji ( korytka, drabinki )

oraz orurowania

2.   Stan techniczny osprzętu instalacyjnego

— puszek rozgałęźnych, łączników i gniazd wtyczkowych

3.   Sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w rozdzielnicach lokalnych

oraz prawidłowości połączeń wyrównawczych

4.   Ocena stanu technicznego opraw oświetleniowych ( kompletność oprawy - klosze, osłony,

źródła światła )

5.   Stan techniczny punktów stałych przyłączeń maszyn i urządzeń do instalacji ( puszki przyłączeniowe,

łączniki serwisowe itp. )

6.   Stan techniczny mechanicznych osłon przewodów i kabli prowadzonych „na wierzchu”,

na wysokości do 2 m od podłogi.

5.  Instalacje piorunochronne

1.   Ocena stanu technicznego instalacji nadziemnej w tym:

- stan wsporników dachowych i ściennych do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających

- stan złącz rozgałęźnych i kontrolno - pomiarowych

- stan przewodów uziemiających i osłon od ZK-P do uziomu

6.  Badania i pomiary kontrolne w instalacjach elektrycznych

1.   Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli

2.   Pomiary skuteczności ochrony od porażeń

3.   Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i roboczych, połączeń wyrównawczych uziemiających

4.   Badania i pomiary instalacji piorunochronnej

5.   Badania sprawności działania układów sterowania głównymi wyłącznikami pożarowymi prądu.

W przypadku stwierdzenia usterek i uszkodzeń w badanych instalacjach, stwierdzonych we wnioskach w protokołach pomiarów , Wykonawca złoży do akceptacji Zamawiającego WYCENĘ (kalkulację) na usunięcie nieprawidłowości , przyjmując stawki i narzuty zgodnie z Ofertą

UWAGA

Praca ciągła zakładów położonych na terenie ITB przy ul. Korfantego 191 nie może być w czasie realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem przerwana lub zakłócona. Oznacza to także sporadyczną konieczność wykonywania części robót po godzinach pracy Zakładów (po godz.16:00), w tym także w soboty i niedziele. Wykonawca w swoich kalkulacjach powinien uwzględnić powyższe okoliczności realizacji. Ewentualne czasowe utrudnienia w pracy Wykonawca powinien uprzednio uzgodnić z Działem Techniczno-Administracyjnym.

Wszystkie obiekty objęte niniejszym postępowaniem zlokalizowane są na terenie oddziału śląskiego w Katowicach, ul . Korfantego 191.

Proszę zapoznać się także z załączonymi dokumentami:

ZAŁ.1 _Wykaz szczegółowy– zakres rozliczany powykonawczo wg faktycznego obmiaru z zastosowaniem cen jednostkowych z  OFERTY.