1.STRONA TYTUŁOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 18 maja 2021 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Nazwa inwestycji:

„Utworzenie Laboratorium Badań Akustycznych w Hali Głównej (budynek C-C1) zlokalizowanego na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Al. Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4”

- Adres obiektu budowlanego:

ul. Al.Wojciecha Korfantego 191, 40-153 Katowice, Hala Główna (budynek C-C1), działka nr 5/4 (k.m. 5, obręb ewidencyjny 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie)

- Nazwy i kody CPV:

Kod CPV	Wyszczególnienie

452100002	Roboty budowlane w zakresie budynków

45315600-4 	Instalacje niskiego napięcia

45315100-9 	Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45331100-7 	Instalowanie centralnego ogrzewania

45421131-1 	Instalowanie drzwi

45421111-5 	Instalowanie framug drzwiowych.

45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania.

45421151-7 	Instalowanie kuchni na wymiar

45314200-3 	Instalowanie linii telefonicznych

45314320-0 	Instalowanie okablowania komputerowego.

45421132-8	Instalowanie okien

45312100-8 	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

45421112-2	Instalowanie ram okiennych

45343200-5 	Instalowanie sprzętu gaśniczego

45421146-9 	Instalowanie sufitów podwieszanych

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

45421152-4 	Instalowanie ścianek działowych.

45331200-8 	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45331210-1 	Instalowanie wentylacji

45421153-1 	Instalowanie zabudowanych mebli

45431200-9 	Kładzenie glazury

45432111-5 	Kładzenie wykładzin elastycznych

42992200-8 	Komora dźwiękoszczelna

45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian

45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7	Roboty budowlane

45214610-9	Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych

45210000-2 	Roboty budowlane w zakresie budynków.

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3  	Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 	Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45300000-0 	Roboty instalacyjne w budynkach.

45332000-3 	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45442100-8 	Roboty malarskie

45440000-3 	Roboty malarskie i szklarskie.

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8	Roboty renowacyjne

45111300-1 	Roboty rozbiórkowe

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45311000-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45432121-8	Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych.

45420000-7 	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45410000-4 	Tynkowanie.

45314310-7 	Układanie kabli.

71221000-3   	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7   	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45432200-6	Wykładanie i tapetowanie ścian

- Nazwa Zamawiającego:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, ul. Filtrowa 1, 00-610 Warszawa

- Opracowanie:

mgr inż arch. Maciej Grychowski,

nr upr. 12/06/SLOKK / do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej /

GRYCHOWSKI ARCHITEKCI -Maciej Grychowski

40-710 Katowice, ul. Zielonogórska 44/74, tel.kontaktowy +48 500 282 812

- Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

- STRONA TYTUŁOWA

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO;

2.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone w wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych;

2.2  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia;

2.2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

2.2.1.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

2.2.1.2 Wymagania dotyczące robót budowlanych

2.2.1.3  Wymagania budowlane w zakresie:

- Adaptacji istniejącej Hali Głównej (budynek C/C1) oraz części socjalno biurowej.

A.1.1.  Branża budowlana

A.1.2.  Branża elektryczna

A.1.3.  Branża instalacyjna

A.1.3.1.  Wod-kan.

A.1.3.2.  Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa.

A.1.3.3.  Wentylacja.

A.1.3.4.  Klimatyzacja.

- Laboratorium badań akustycznych wyrobów do wentylacji.

- B.1.1.  Zakres opracowania

- B.1.2.  Normy badawcze – zakres działalności laboratorium

- B.1.3.  Badane wyroby

- B.1.4.  Ogólna koncepcja laboratorium

- B.1.5. Komory badawcze i ich otoczenie

- B.1.6.  Pomieszczenie otaczające komory

- B.1.7.  Zespolone komory pogłosowe 1 i 2

- B.1.8.  Informacje dodatkowe

- Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1

2.2.2  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

2.2.2.1 Wymagania Zamawiającego w zakresie przygotowania terenu budowy;

2.2.2.2 Wymagania Zamawiającego w zakresie architektury;

2.2.2.3 Wymagania Zamawiającego w zakresie konstrukcji;

2.2.2.4 Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji;

2.2.2.5 Wymagania Zamawiającego w zakresie wykończenia;

2.2.2.6 Wymagania Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu;

- CZEŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO;

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.4.1  Kopia mapy zasadniczej,

3.4.2  Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

3.4.3  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

3.4.4  Inwentaryzacja zieleni,

3.4.5  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

3.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

3.4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń techno-logicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

3.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

3.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej

przeprowadzeniem.

Opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Grychowski

04.2022

2. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Utworzenie Laboratorium Badań Akustycznych w Hali Głównej (budynek C-C1) zlokalizowanego na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy ul.al.Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4” przeprowadzona w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj’.

Zamówienia obejmuje łącznie:

- Opracowanie niezbędnych materiałów przedprojektowych (opinie, ekspertyzy, odstępstwa)

- Sporządzenie projektów (budowlanego i wykonawczego)

- Uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

2.1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Budynek Hali Głównej (budynek C-C1) zlokalizowany jest na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy ul.al.Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4.

Obecnie obiekt pełni funkcję hali badawczej. Budynek składa się z następujących elementów o zróżnicowanych gabarytach powierzchniowych i wysokościowych:

- jednonawowa hala jednokondygnacyjna, częściowo podpiwniczona;                                                               wymiary rzutu 15m (szer.) x 73m (dł.) x 10,20m

- dwukondygnacyjna przybudówka, częściowo podpiwniczona-od strony zachodniej z niezależnymi wejściami i klatkami schodowymi, w której zlokalizowane są pomieszczenia biurowe i socjalne, od strony zachodniej;

wymiary rzutu 6,6m (szer.) x 73m (dł.) x 3,3 m (wys.)- 2 kondygnacje

Piwnice pełnią funkcję magazynów.

Budynek hali z przybudówką jest zdylatowany od fundamentów do dachu dwoma dylatacjami.

W budynku hali znajduje się suwnica belkowa.

Budynek hali z przybudówką jest w konstrukcji mieszanej – żelbetowej i murowej.

Halę zrealizowano w latach 70- tych. Budynek jest na bieżąco konserwowany i remontowany.

Budynek wyposażony jest w kompletne instalacje wewnętrzne.

Zakres przebudowy obejmie następujące pomieszczenia:

Stan istniejący (zgodnie z załączoną inwentaryzacją wg. PN-ISO 9836)

| Numer | Nazwa pomieszczenia | powierzchnia (m2) | Wysokość(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Hala badawcza | 1 104,90 | 9,10÷9,83 |
| 1.02 | Pom.biurowe | 19,98 | 3,22 |
| 1.03 | Pom.techniczne | 5,20 | 3,22 |
| 1.21 | Pom.techniczne | 7,78 | 3,22 |
| 1.22 | Wc | 4,07 | 3,22 |
| 1.03 | Pom.biurowe | 53,28 | 3,22 |
| 1.04 | Łazienka | 10,41 | 3,22 |
| 1.05 | Pom.techniczne | 5,91 | 3,22 |
| 1.06 | Pom.biurowe | 15,86 | 3,22 |
| suma |  | 1 227,39 |  |

Opis istniejących elementów konstrukcyjnych (budynek C/C1)

- Fundamenty- pod słupami hali stopy żelbetowe, pod ścianami ławy żelbetowe

- Ściany podpiwniczenia - żelbetowe w formie skrzyni

- Ściany- w hali ściany murowane z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej. cegły pełnej do izolacji a ściany nadzienia z cegły wapienno-piaskowej.

- Pilastry -w dobudówce pilastry murowane , wzmocnione trzpieniami żelbetowymi wylewanymi.

- Słupy - w piwnicach żelbetowe, wylewane na mokro. W hali słupy żelbetowe dwugałęziowe w rozstawie co m 6,0 m osadzone w szklankach stóp fundamentowych. Stężenia słupów z profili stalowych.

- Stropy - nad piwnicami strop żelbetowy, płytowo – żebrowy wylewany na mokro.  W przybudówce stropy gęstożebrowe typu DZ3.

- Schody - w przybudówce schody dwubiegowe, żelbetowe wylewane w dwóch klatkach schodowych

- Balustrady - na schodach balustrady stalowe z poręczami PCV

- Dach - w hali jednospadowy dach z płyt pełnych żelbetowych żebrowych i płyt żebrowych,                podświetlikowych opartych na dźwigarach żelbetowych strunobetonowych. W przybudówce jednospadowy dach z żelbetowych płyt korytkowych ułożonych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki ustawionych na stropie DZ-3

- Pokrycie dachu - z dwóch warstw papy na lepiku  ułożonej na dwóch warstwach płyt pilśniowych ( 2x 19 mm),  impregnowanych.

- Świetliki dachowe – występują na dachu hali i są konstrukcji stalowej, szklone płytami poliwęglanowymi

- Obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej

- Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej, w przybudówce nowe

- Belki podsuwnicowe - wolnopodparte żelbetowe prefabrykowane ułożone na słupach żelbetowych hali

- Suwnica - belkowa stalowa

- Posadzki - w hali betonowe a przybudówce, betonowe w piwnicy, na pozostałych kondygnacjach lastrykowe, wykładziny, w toaletach płytki gresowe a w pokojach panele i wykładziny

- Tynki – wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III a zewnętrzne akrylowe

- Malowanie - białkowanie i malowanie farbami emulsyjnymi

- Sufity podwieszone - w niektórych pokojach w przybudówce sufity podwieszone kasetowe

- Okna - zespolone z PCV

- Bramy - do hali rolowane i stalowe dwuskrzydłowe

- Drzwi zewnętrzne - do hali stalowe, do przybudówki stalowe szklone

- Drzwi wewnętrzne – drewniane płytowe i metalowe szklone

- Elewacje - ocieplone styropianem grub. 10 cm i pokryte tynkiem

- Instalacje wewnętrzne :

- wodne

- kanalizacji sanitarnej

- elektryczne

- odgromowe

- wentylacji

- centralnego ogrzewania z sieci zewnętrznej

- grzejniki w hali typu faviera a w pokojach płytowe i konwektorowe

Budynek Hali Głównej z przybudówka jest w stanie technicznie dobrym. Stopień zużycia technologicznego określa się na 45%. Niektóre elementy przegród budowlanych wymagają bieżącej konserwacji.

Obecna zamonitowana suwnica belkowa jest nowa wymieniona.

- w załączeniu przedstawiono zdjęcia stanu istniejącego- hala główna ( docelowo laboratorium) waz z dobudówką (docelowo biura i zaplecze socjalne)

Uwaga: obecnie trwają prace modernizacyjne dachu i świetlików w zakresie:

Dach

Warstwa termoizolacyjna

- Styropapa - gr. 10 cm – płyty styropianowe EPS-100 laminowane jednostronnie papą podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze ok. 100g/m2 przy użyciu lepiszcza; papa z posypką drobnoziarnistą, z zakładami szer. 50mm poza krawędzie płyty;

- Rdzeń płyty ze styropianu EPS 100

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,035

- Wytrzymałość na zginanie (kPa) ≥ 150

Papa termozgrzewalna

- Podkładowa – papa asfaltowa zgrzewalna, grubości 5mm, pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS, osnowa z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem; wierzchnia strona pokryta posypka mineralną drobnoziarnistą, spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego;

- Wierzchniego krycia – w klasie Broof (nierozprzestrzeniająca ognia), papa asfaltowa zgrzewalna, pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS, osnowa z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem; wierzchnia strona pokryta posypka mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładowego szer. 9 cm; spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego; gramatura osnowy 250g/m2; grubość 5,2 mm.

Konstrukcja świetlików wypełniona komponentem poliwęglanu i maty poliestrowej z włóknem szklanym.

Poliwęglan.

- kolor: bezbarwny

- struktura : dwuścienna prostokątna , grubość 10 mm ,

- współczynnik przenikania ciepła przedziale od 3,0 do 3,25 (W/m2 *K)

Wypełnienie

Żywica poliestrowa  z włóknem szklanym:

- struktura: żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym w masie maty z bazą styrenową min. 25 % ,

- temperatura użytkowania – 40 do120 st. C

- grubość maty 1,1 mm ,

- min. zawartość włókna szklanego 25 %

- współczynnik przenikania ciepła k< 0,15 W/m2.K

Zdj. 1  Wejście główne do hali

Zdj. 2  Wnętrze hali z widoczną antresolą oraz instalacjami

Zdj. 3  Wnętrze hali z instalacjami

Zdj. 4  Wnętrze hali z widoczną antresolą

Zdj. 5  Wnętrze hali oraz posadzki

Zdj. 6 Klatka schodowa w dobudówce

Zdj. 7  Istniejąca część socjalno-biurowa pod antresolą

Zdj. 8  Istniejąca część socjalno-biurowa w części hali

Zdj. 9  Wewnętrzne instalacje w dobudowanych obiektach

Zdj. 10  Widok na dobudowane obiekty (hale przyległe)

2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Utworzenie Laboratorium Badań Akustycznych w Hali Głównej (budynek C-C1) zlokalizowanego na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy ul.al.Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4”

Zasadnicze pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i rozbudowy znajdują się na parterze Hali Głównej zgodnie z tabelą pomieszczeń stan istniejący (punkt 2.2.1). Natomiast dostosowanie hali do docelowej funkcji wiązać się będzie również z ingerencją w pozostałe części hali zgodnie z pkt. 2.2.1.3 Wymagania budowlane w zakresie:

- Adaptacji istniejącej Hali Głównej (budynek C/C1) oraz części socjalno biurowej.

- Laboratorium badań akustycznych wyrobów do wentylacji.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1

W hali głównej zostanie wybudowana cześć laboratoryjna wraz z 2 komorami pogłosowymi.

Przed laboratorium znajdować się będzie punkt do przyjmowania i wydania próbek, a po bokach hali w „istniejących kieszeniach” pomieszczenia socjalne wraz z węzłem sanitarnym dla dostawców, pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracowników oraz pomieszczenia biurowe.

Poziomy posadzek (w części laboratorium, komór i dostaw), mają być na jednym poziomie zgodnie z technologią laboratorium, co wiązać się będzie z przegłębieniem laboratorium badawczego.

Należy wydzielać antresolę od hali głównej ścianą akustyczną.
Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w nowe instalacje; wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, niskoprądową oraz niezbędną technologiczną według obowiązujących przepisów.

- zgodnie z załączonym schematem funkcjonalnym.

Należy zwrócić uwagę na rozwiązania zabezpieczenia przeciwpożarowego znajdujące się w

„Analizie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1…..”),

Przed z złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna na obiekcie z udziałem Zamawiającego.

Program Funkcjonalno-Użytkowy nie wyczerpuje w stopniu wystarczającym zakresu robót, jaki należy wykonać dla adaptacji hali głównej oraz hal przyległych na potrzeby budowy komór pogłosowych, dokonano wizji lokalnych, w których stwierdzono następujące problemy budowlano-instalacyjne.

W celu uzyskania jednego poziomu posadki hali z posadzką komór pogłosowych, należy:

- Zdemontować istniejącey stropu celem umiejscowienia laboratorium badań akustycznych w osiach konstrukcyjnych (1÷8)x (C÷D) / wymiary: ~12m x 15m. Strop w osiach (1÷4)x(C÷D) / wymiary: ~12m x 15m jest w części niepodpiwniczanej, w osiach (5÷8)x(C÷D) podpiwniczony. Wysokość części podpiwniczonej brutto wynosi: ~3,30m. Grubość stropu- płyty żelbetowej wynosi: ~40 cm wraz z belkami podciągów: ~40cm. Z uwagi na istniejąca kubaturę, demontaż stropu metodą nie wyburzeniową. Strop należy ciąć na fragmenty o masie ≤ 4 tony, co umożliwi podniesienie ich przez istniejąca zabudowną w hali suwnicę po wcześniejszym zamocowaniu otworów montażowych w tych fragmentach stropu.

- Demontowane elementy przeznaczyć do utylizacji lub po skruszeniu, jako podbudowę do nowych stropów

- Wykonanie robót ziemnych związanych z przegłębieniem pod częścią niepodpiwniczoną.

- W związku z usunięciem stropu w osiach konstrukcyjnych (1÷8)x (C÷D), celem usztywnienia konstrukcji słupów- proponuje się wykonać usztywnienia poziome w postaci żelbetowych wręg w osiach słupów, na głębokości piwnicy (wysokość wręgi ~1,5m, grubość ~0,6±1m, ilość 8 sztuk). „Wręgi” osadzić na ustabilizowanym, przygotowanym gruncie /stropie piwnicy.

- Zasypanie i zagęszczenie gruntu na żelbetowych „wręgach” celem ukształtowania i wykonanie niecki żelbetowej pod konstrukcję (skrzynię żelbetową z przekładkami akustycznymi) laboratorium badan akustycznych.  Niecka żelbetowa wykonana w osiach konstrukcyjnych (1÷8)x (C÷D) / wymiary: ~12m x 15m ( w płaszczyźnie po wcześniej usuniętym stropie).

- Pozostałe powierzchnie uzupełnić stropem żelbetowym

- Wykonanie odwodnienia niecki.

- Nowa posadzka żywiczna w przestrzeni parteru w zakresie opracowana

- Wykonać nowe instalacje w hali głównej

- Pozostałe roboty budowlane i instalacyjne związane z laboratorium badań akustycznych zgodnie z opisem technologii z PFU

Z informacji uzyskanych od Inwestora, wszystkie instalacje elektryczne wykonane są z przewodów aluminiowych oraz większość instalacji wod-kan również wykonane są z materiałów będących w sprzedaży w okresie budowy obiektów.

2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

Wykonane prace mają zapewnić dostosowanie pomieszczeń do utworzenie Laboratorium Badań Akustycznych, zgodnie ze specyfikacją techniczną laboratorium i odpowiednimi przepisami technicznymi.

2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone w wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych;

Stan projektowy (zgodnie z załączonym schematem funkcjonalnym)

| Numer | Nazwa pomieszczenia | powierzchnia (m2) | Wysokość(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Hala badawcza wraz punktem przyjmowania i wydawania próbek (w obrębie hali badawczej zlokalizowano laboratorium (12m x 26m) wraz z 2 komorami pogłosowymi) | 1 136,73 | zgodnie z technologą i warunkami technicznymi |
| 1.02 | Pom. socjalne wraz z węzłem sanitarnym dla dostawców | 5,20 |  |
| 1.03 | Pom. socjalno-sanitarne dla pracowników | 16,32 |  |
| 1.04 | Pom.biurowe | 69,14 |  |
| suma |  | 1 227,39 |  |

2.2   Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

2.2.1.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej, która umożliwi

„Utworzenie Laboratorium Badań Akustycznych w Hali Głównej (budynek C-C1) zlokalizowanego na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy ul.al.Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4” przeprowadzona w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj’.

W zakresie dokumentacji projektowej- projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny), projekt wykonawczy. Opracowania te powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót wg. klasyfikacji wynikającej z ustawy Prawo Budowlane.

Projektant obowiązany jest wykonać dokumentację etapami:

- koncepcję

- projekt budowlany

- projekty wykonawczy,

Każdy z etapów opracowanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest dostarczyć bezpośrednio do Zamawiającego ( 1 egz. w wersji wydrukowanej i  1 egz. w wersji elektronicznej), który ją sprawdzi i wyda opinię w czasie 7 dni roboczych. W przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego. Tylko zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiającego dokumentacja może być podstawą do wykonywania kolejnych jej etapów oraz do wykonywania robót budowlanych,

Projektant obowiązany jest posiadać właściwe uprawnienia budowlane i być członkiem właściwej izby budowlanej.

2.2.1.2 Wymagania dotyczące robót budowlanych

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.

Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU.

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała 
z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych, od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru.

Roboty dodatkowe.

Ustala się, iż roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporządzania Programu Funkcjonalno-Użytkowego mogą wystąpić w następujących przypadkach i zakresach:

- W przypadku odkrycia – w trakcie prac - nieznanych i niemożliwych 
do przewidzenia elementów budowlanych lub instalacyjnych wymagających przebudowy.

- W przypadku zmiany przepisów budowlanych w zakresie objętym zamówieniem.

Wszelkie prace projektowe niewymienione powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykonać, jakby stanowiły jeden z elementów umowy zamówienia, a wynagrodzenie za nie mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w umowie, nie powodując jej podwyższenia

2.2.1.3  Wymagania budowlane w zakresie:

- Adaptacji istniejącej Hali Głównej (budynek C/C1) oraz części socjalno biurowej.

- Laboratorium badań akustycznych wyrobów do wentylacji.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1

A.  Adaptacja istniejącej Hali Głównej (budynek C/C1) oraz części socjalno biurowej.

- A.1.1.  Branża budowlana

Elewacja – odświeżenie tynku elewacji oraz uzupełnienie ew. ubytków w tynku. Docieplenie południowej ściany szczytowej w obrębie istniejącej bramy rolowanej.

Posadzka w Hali – żywica epoksydowa, w wykonaniu odpornym na uszkodzenia mechaniczne ze względu na użytkowanie paleciaka na hali oraz możliwość sporadycznego wjazdu na posadzkę hali wózkiem widłowym o masie 6t + 4t udźwigu), zmywalna, z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. Konieczne jest wykonania nowej wylewki na Hali ze względu na spękania istniejącej posadzki oraz przegłębienie laboratorium badawczego.

Bramy wjazdowe na Halę – zaleca się wymianę istniejącej stalowej rozwieranej bramy wjazdowej od strony północnej na nowa bramę rolowaną z wbudowanymi drzwiami ewakuacyjnymi, sterowanie elektryczne bramy wraz z możliwością przełączenia na tryb ręczny z poziomu zero.

Okna Hali – wymiana istniejących okien Hali na okna dźwiękochłonne, o odpowiedniej klasie ognioodporności EI60 (zgodnie z „Analizą warunków ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1…..”) w układzie istniejących okien.

Należy zapewnić możliwość poruszania się pomiędzy Halą adoptowaną do potrzeb laboratorium a bezpośrednio przylegającą od strony wschodniej Halą nr 2 wykorzystując do tego celu zasłonięta płytami GK bramę stalową rozwieralną.

- W stropach budynku o klasie odporności ogniowej, co najmniej REI 60 w miejscach przejść instalacji o średnicy większej niż 4 cm należy wykonać przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej elementu, przez który przechodzą.

- W ścianie o klasie odporności ogniowej REI 120 oddzielającej budynek C1/C od pozostałej części kompleksu w otworach drzwiowych należy zastosować drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60, natomiast przepusty instalacyjne powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI 120. Otwory okienne należy usunąć lub zastosować zamknięcia w postaci okien o klasie odporności ogniowej EI 60, a w przypadku, gdy zajmują ponad 15% powierzchni ściany –usunąć.

- Należy wykonać dodatkowe wyjście ewakuacyjne o wymiarach min. 0,9x2,0m.

- Lokalizacja wyjścia ewakuacyjnego zaznaczona w części graficznej opracowania.

- Wyjście ewakuacyjne może być wykonane w drzwiach bramy.

- Szerokości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń należy poszerzyć do wymiarów wynoszących min. 0,9x2,0m.

- Instalację elektryczną należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- Budynek należy wyposażyć w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi DN 25 spełniającą wymagania przepisów przeciwpożarowych.

- Budynek należy wyposażyć w gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grup A, B i C o łącznej masie środka gaśniczego wynoszącej 48 kg.

- A.1.2.  Branża elektryczna

Oświetlenie Hali – montaż nowego oświetlenia LED na Hali – proponuje się lokalizację lamp na słupach poniżej torowiska suwnicy. Istniejące oświetlenie do likwidacji.

Montaż nowego oświetlenia zewnętrznego LED (2szt.) w rejonach bram wjazdowych, usytuowanie oświetlenia umożliwiającego dostęp do nich z poziomu terenu za pomocą drabiny. Typ lamp ujednolicić z istniejącymi na terenie obiektu.

Wykonanie nowej instalacji zasilającej laboratorium wraz z rozprowadzeniem instalacji wewnątrz części laboratoryjnej,

Wyposażenie instalacji elektrycznej budynku Hali w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym wymagają zastosowania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy zastosować w korytarzach piwnicy, części klatki schodowej piwnicy, na korytarzach I piętra.

- A.1.3.  Branża instalacyjna

- A.1.3.1.  Wod-kan.

Doprowadzenie instalacji wod-kan do nowego laboratorium wg potrzeb (umywalka wraz z przepływowym podgrzewaczem wody oraz osobno przyłącze wody zakończone zaworem czerpalnym zlokalizowanym na zewnętrznej ścianie laboratorium)

- A.1.3.2.  Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa.

Pomieszczenie hali badawczej wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi DN 25. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów z wydajnością, co najmniej 1 dm3/s każdy. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa oraz większe niż 1,2 MPa. Maksymalny zasięg hydrantów wynosi 33 m (30 m węża oraz 3 m rzutu środka gaśniczego). W pomieszczeniu hali badawczej należy zastosować 3 hydranty wewnętrzne.

- A.1.3.3.  Wentylacja.

Kanały wentylacyjne należy poprowadzić w taki sposób, aby zapewnić możliwość pracy istniejącą suwnicą nad niezabudowaną częścią Hali. Torowisko znajdujące się nad projektowanym laboratorium zostanie wyłączone z ruchu poprzez przesunięcie odbojów z północnego końca Hali.

- A.1.3.4.  Klimatyzacja.

W części socjalno-biurowej wymagany montaż klimatyzacji. Do tego celu proponuje się montaż klimatyzacji typu SPLIT z oddzielnym agregatem dla każdego z pomieszczeń. Zaleca się rozważyć montaż jednostek zewnętrznych na poziome terenu, co ułatwi prace konserwacyjne i serwisowe.

B.  Wytyczne budowlane do projektu laboratorium badań akustycznych wyrobów do wentylacji.

- B.1.1.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wytyczne do projektu budowlano-architektonicznego laboratorium badań akustycznych wyrobów do wentylacji. Prowadzone pomiary mają dotyczyć wyznaczania:

- izolacyjności akustycznej właściwej lub różnicy poziomów o maksymalnej wartości 70 dB (zakres częstotliwości 100 - 5 000 Hz),

- poziomów mocy akustycznej urządzeń na podstawie zmierzonych w komorze pogłosowej poziomów ciśnienia akustycznego (zakres częstotliwości 50 - 10 000 Hz).

Wytyczne obejmują geometrię pomieszczeń, wstępne rozmieszczenie urządzeń, materiał przegród, rozmieszczenie oraz wypełnienie otworów w ścianach komór, stolarkę.

Projekt ma obejmować:

- Konstrukcję podłóg, stropów i ścian wszystkich pomieszczeń laboratoryjnych i magazynowych

- Dobór wibroizolacji

- Dobór stolarki drzwiowej.

- Projekt pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitariatów

- Projekt instalacji elektrycznej, LAN, wod-kan, klimatyzacji

- Dobór suwnicy/podnośnika do komory 1

- Projekt oświetlenia

- Projekt frontowej elewacji (wejście do hali badawczej)

- B.1.2.  Normy badawcze – zakres działalności laboratorium

W projektowanym laboratorium przewiduje się prowadzenie badań wg następujących norm:

- 13141-1 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

- 13141-2 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 2: Wywiewniki i nawiewniki

- PN-EN ISO 5135:2002 -- Akustyka -- Określanie poziomu mocy akustycznej urządzeń przyłączających powietrze, zespołów urządzeń przyłączających powietrze, przepustnic oraz zaworów za pomocą pomiarów w komorze pogłosowej

- PN-EN ISO 3741:2011 -- Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych

- B.1.3.  Badane wyroby

W projektowanym laboratorium możliwe będzie prowadzenie badań następujących wyrobów do wentylacji:

| Badany element | Norma | Mierzona wielkość | Potrzebne wyposażenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepustnice regulacyjne i zamykające | ISO 5135 | LwA – poziom mocy akustycznej w komorze pogłosowej | W komorze pogłosowej, jako poziom mocy akustycznej emitowanej do pomieszczenia lub jako hałas emitowany przez obudowę (ISO 5135) |
| Przepustnice CAV i VAV | ISO 5135 | LwA – poziom mocy akustycznej w komorze pogłosowej | W komorze pogłosowej, jako poziom mocy akustycznej emitowanej do pomieszczenia lub jako hałas emitowany przez obudowę (ISO 5135) |
| Nawiewniki i wywiewniki do wentylacji strumieniowej (mieszającej) | EN 13141-2 | Hałas przepływu wg punktu 5.1 Tłumienie wtrącenia wg punktu 5.2 Pomiar w dwóch pomieszczeniach wg punktu 5.3 | Komora pogłosowa (lub dwie dla zbiorczych kanałów) |
| Nawiewniki i wywiewniki do wentylacji wyporowej | ISO 5135 EN 13141-2 | LwA – poziom mocy akustycznej Tłumienie wtrącenia | Komora pogłosowa |
| Nawiewniki i wywiewniki (kratki transferowe) | EN 13141-2 | Hałas przepływu wg punktu 5.1 Tłumienie wtrącenia wg punktu 5.2 Pomiar w dwóch pomieszczeniach wg punktu 5.3 Pomiary z przepustnicą | Komora pogłosowa (lub dwie dla zbiorczych kanałów) |
| Nawiewniki podłogowe | ISO 5135 | LwA – poziom mocy akustycznej (razem z przepustnicą) Tłumienie wtrącenia | Komora pogłosowa |
| Nawiewniki i wywiewniki (wentylacja mechaniczna mieszkań) | EN 13141-1 ISO 5135 | LwA – poziom mocy akustycznej (razem z przepustnicą) Tłumienie wtrącenia | Komora pogłosowa (lub dwie dla zbiorczych kanałów) |
| Czerpnie | EN 13141-1 ISO 5135 | LwA – poziom mocy akustycznej (razem z przepustnicą) Tłumienie wtrącenia | Komora pogłosowa |
| Wyrzutnie żaluzjowe | EN 13141-1 ISO 5135 | LwA – poziom mocy akustycznej (razem z przepustnicą) Tłumienie wtrącenia | Komora pogłosowa |
| Wyrzutnie innego typu | EN 13141-1 ISO 5135 | LwA – poziom mocy akustycznej (razem z przepustnicą) Tłumienie wtrącenia | Komora pogłosowa |

- B.1.4.  Ogólna koncepcja laboratorium

Laboratorium akustyczne będzie znajdowało się w części budynku Hali Głównej (budynek C-C1)- rys. 1.

Główną część badawczą laboratorium akustycznego będą stanowiły dwie zespolone komory pogłosowe, w których wykonywane będą pomiary akustyczne (poziom ciśnienia akustycznego, poziom mocy akustycznej, izolacyjność akustyczna, tłumienie wtrącenia).

Zamknięta przestrzeń otaczająca komory będzie pełniła jednocześnie rolę pomieszczenia technicznego, w którym będą montowane zestawy urządzeń generujące dźwięk i wymuszające przepływ powietrza przez badane elementy oraz zaplecza pomiarowego i socjalnego dla osób przeprowadzających pomiary. Pokój pomiarowy (sterownia) wyposażona będzie w komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym nasterowanie pomiarami, odczyt i rejestrację wyników pomiarów.

Schemat laboratorium przedstawiono na rys. 2.

Rys. 1 Rzut hali badawczej z zaznaczonym rozmieszczeniem pomieszczeń i komór badawczych

Rys. 2 Schemat laboratorium

We wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych mają być stale utrzymywane warunki laboratoryjne, tj. temperatura powietrza 23  2 C, wilgotność względna powietrza 50  5 % RH. Bardzo ważnym elementem jest zaprojektowanie instalacji sterującej warunkami klimatycznymi w pomieszczeniu w taki sposób, żeby nie generowały one hałasu w komorach pogłosowych – poziom dźwięku nie może przekraczać 22 dB(A). Jednostki sterujące nie mogą znajdować się wewnątrz komór pogłosowych.

W pozostałych pomieszczeniach warunki zgodnie z ich przeznaczeniem (biura, sanitariaty, pom. socjalne).

Do wszystkich pomieszczeń części laboratoryjnej wymagane jest podłączenie instalacji elektrycznej, telefonicznej, LAN, instalacji wod-kan, klimatyzacji. Niezbędne jest także zapewnienie oświetlenia spełniającego wymagania dla ciągłej pracy ludzi.

Jako dodatkowa powierzchnia, poza częścią badawczą, potrzebne będą:

- magazyn dla przyjmowanych próbek wstępnie zaplanowany przy wejściu do hali, z dwóch stron korytarza prowadzącego do pomieszczenia badawczego, zgodnie z rys. 1,

- dwa pomieszczenia biurowe

- sanitariaty

- pomieszczenie socjalne

- B.1.5. Komory badawcze i ich otoczenie

W ramach zestawu komór przewidziano dwie zespolone komory pogłosowe, spełniające wymagania norm ISO 3741. Komora 1 będzie pełniła zarówno rolę komory odbiorczej dla pomiarów poziomu mocy akustycznej oraz tłumienia wtrącenia, jak i rolę komory nadawczej dla pomiarów izolacyjności akustycznej oraz różnicy poziomów. Komora 2 będzie używana, jako komora odbiorcza dla pomiarów izolacyjności akustycznej oraz różnicy poziomów. Komory będzie otaczało dodatkowe pomieszczenie badawcze, które opisano w punkcie  1.6.

- B.1.6.  Pomieszczenie otaczające komory

Komory będą znajdowały się w zamkniętej przestrzeni, odizolowanej od pozostałej części hali poprzez wibroizolację podłogi, ściany o całkowitej izolacyjności akustycznej właściwej Rw + C nie mniejszej niż 54 dB oraz strop o izolacyjności nie mniejszej niż 47 dB. Zalecane wymiary pomieszczenia pokazano na rys. 2, przy czym szerokość może być dostosowana do użytkowej szerokości istniejącej hali badawczej.

Pomieszczenie to będzie miało na celu wytłumienie hałasu pochodzącego z pozostałej części hali. Przykładowo ściany otaczające pomieszczenie mogą być wykonane z elementów silikatowych pełnych o klasie gęstości 2.0 i grubości 180 mm z dodatkowym ustrojem dźwiękochłonnym zamontowanym od strony komór. Sufit (strop) od strony pomieszczenia powinien charakteryzować się współczynnikiem pochłaniania w co najmniej 0,90.  Całe pomieszczenie powinno być odizolowane wibroakustycznie od pozostałej części hali. Proponuje się zastosowanie podkładów wibroakustycznych dobranych w zależności od widma hałasu występującego w hali. Wewnątrz pomieszczenia będą znajdowały się komory pogłosowe, przestrzeń dla montażu urządzeń generujących dźwięk i wymuszających przepływ powietrza przez badane elementy, pokój pomiarowy (sterownia), pokój socjalny oraz umywalka.

Wejście do pomieszczenia będzie od strony części magazynowej poprzez szerokie dwuskrzydłowe drzwi (s x h = 2000 x 2500), umożliwiające wjazd wózkiem widłowym, o minimalnej izolacyjności akustycznej właściwej Rw + C wynoszącej 42 dB. Dodatkowo przewidziano wejście do pomieszczenia od strony biur – drzwi jednoskrzydłowe o minimalnej izolacyjności akustycznej właściwej Rw + C wynoszącej  42 dB.

- B.1.7.  Zespolone komory pogłosowe 1 i 2

Objętość komory 1 będzie wynosiła 202 m3, a komory 2 - 102 m3. Ściany komór będą wykonane z żelbetu (beton o gęstości co najmniej 2500 kg/m3). Grubość poszczególnych ścian podano na rys. 3. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne ścian, sufitu oraz podłogi muszą mieć gładką powierzchnię dla zapewnienia warunków pogłosowych zgodnie z ISO 3741. Komory będą posadowione na płycie otaczającego pomieszczenia i odizolowane od niego poprzez wibroizolację. Dobór izolatorów będzie zależny od widma hałasu występującego w hali badawczej- na etapie projektowania.

Wejście do komór 1 i 2 odbywać się będzie poprzez szerokie dwuskrzydłowe drzwi (s x h = 2000 x 2500), umożliwiające wjazd wózkiem widłowym, o minimalnej izolacyjności akustycznej właściwej Rw + C  wynoszącej 47 dB.

W ścianach komór zaprojektowane będą otwory umożliwiające podłączenie do nich różnych konfiguracji badanych wyrobów do wentylacji. Otwory te mają być wykonane zgodnie z rysunkami 3-7. W zależności od potrzeb otwory będą zamykane specjalnymi elementami o dostatecznie dużej izolacyjności (np. blacha stalowa 2mm + wełna mineralna o gęstości ≥ 40 kg/m3), lub fragmentami ścian dostosowanymi do konstrukcji ścian komór i przekrojów badanych elementów (np. ścianami podwójnymi z elementów silikatowych pełnych, o klasie gęstości 2.0 i grubości 200 + 240 mm, postawionych w odległości 50 mm, z przestrzenią wypełnioną luźno ułożoną wełną mineralną o gęstości  40 kg/m3).

W stropach nad komorami mają znajdować się otwory zabezpieczone tłumikami akustycznymi, które będą zapewniały wyrównanie ciśnienia podczas pomiarów. Komory wraz z przyłączonymi urządzeniami muszą być tak zaprojektowane, żeby przy zamkniętych drzwiach i otworach badawczych oraz przy otwartych otworach wyrównujących ciśnienie i działających urządzeniach zapewniających stałe warunki laboratoryjne, poziom dźwięku w komorach nie przekraczał 25 dB.

W komorze 1 będzie zamontowana suwnica bramowa o udźwigu do 1000 kg. Dobór oraz usytuowanie suwnicy w komorze do ustalenia na etapie projektu celem jak najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni roboczej ze względu na nieforemny kształt komory.

Rys. 3 Rzut komór pogłosowych (schemat)

Rys. 4 Przekrój A-A (schemat)

Rys. 5 Przekrój B-B (schemat)

Rys. 6 Przekrój C-C (schemat)

Rys. 7 Przekrój D-D (schemat)

- B.1.8.  Informacje dodatkowe

W pozostałej części hali oraz częściowo w obecnie projektowanych komorach będzie możliwe rozszerzenie zakresu o badania wg norm:

- 13141-3 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach (Part 3: Range hoods for residential use without fan)

- 13141-4 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań (Part 4: Fans used in residential ventilation systems)

- 13141-5 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe (Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices)

- 13141-6 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach (Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling)

- 13141-7 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych (Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling)

- 13141-8 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń (Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room)

- 13141-9 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza (Part 9: Externally mounted humidity controlled air transfer device)

- 13141-10 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza (Part 10: Humidity controlled extract air terminal device)

- 13141-11 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej (Part 11: Supply ventilation units)

- ISO 5136 Akustyka -- Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza -- Metoda kanałowa

C.  Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1- posumowanie zgodnie z „Analizą warunków ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1 w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego”-- cały dokument w załączeniu

- W stropach budynku o klasie odporności ogniowej, co najmniej REI 60 w miejscach przejść instalacji o średnicy większej niż 4 cm należy wykonać przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej elementu, przez który przechodzą.

- W ścianie o klasie odporności ogniowej REI 120 oddzielającej budynek C1/C od pozostałej części kompleksu w otworach drzwiowych należy zastosować drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60, natomiast przepusty instalacyjne powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI 120. Otwory okienne należy usunąć lub zastosować zamknięcia w postaci okien o klasie odporności ogniowej EI 60, a w przypadku, gdy zajmują ponad 15% powierzchni ściany –usunąć.

- Należy wykonać dodatkowe wyjście ewakuacyjne o wymiarach min. 0,9x2,0m.

- Lokalizacja wyjścia ewakuacyjnego zaznaczona w części graficznej opracowania.

- Wyjście ewakuacyjne może być wykonane w drzwiach bramy.

- Szerokości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń należy poszerzyć do wymiarów wynoszących min. 0,9x2,0m.

- Instalację elektryczną należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

- Budynek należy wyposażyć w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi DN 25 spełniającą wymagania przepisów przeciwpożarowych.

- Budynek należy wyposażyć w gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grup A, B i C o łącznej masie środka gaśniczego wynoszącej 48 kg.

2.2.2  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

2.2.2.1 Wymagania Zamawiającego w zakresie przygotowania terenu budowy;

Roboty budowlane dotyczą robót w obiekcie. Z uwagi na fakt, iż w czasie robót budynek będzie czynny, wszystkie dostawy materiałów i miejsce ich składowania należy wcześniej ustalić z Zamawiającym. Wszystkie odpady wykonawca usuwa i utylizuje na swój koszt.

2.2.2.2 Wymagania Zamawiającego w zakresie architektury;

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z Polskimi Normami.

2.2.2.3 Wymagania Zamawiającego w zakresie konstrukcji;

Roboty budowlane należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa konstrukcji budynku. W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia elementów zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji (ściany, stropy) należy to wykonać po uprzednim opracowaniu właściwego projektu wykonawczego

2.2.2.4 Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji;

Nowo projektowane instalacje winny zostać zaprojektowane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Instalacja powinna być wykonane w sposób niezagrażający użytkownikom oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem. Instalacja wpływająca na bezpieczeństwo użytkowania powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny i czytelny. Ponadto wszystkie nowoprojektowane instalacje powinny być dostosowane do standardów instalacji istniejących w tym zaleceń Zamawiającego.

2.2.2.5 Wymagania Zamawiającego w zakresie wykończenia;

Elementy wykończeniowe wykonać z elementów bezpiecznych zgodnych ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

2.2.2.6 Wymagania Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu;

Nie dotyczy

3. CZEŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO;

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z

odrębnych przepisów;

Planowana inwestycja położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w rejonie ulic: Al. Korfantego-Konduktorska w Katowicach, uchwalonego przez Radę Miasta Katowice dnia 31 lipca 2006 r. - uchwała nr LXIII/1482/06 i jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia podstawowego ustalonego w § 5.1. pkt 1 uchwały, pod warunkiem zachowania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustalonych w § 3 ust. 3 uchwały, dotyczących m.in. uciążliwości prowadzonej działalności oraz ochrony przed hałasem.

Budynek usytuowany jest na terenie wyodrębnionym liniami rozgraniczającymi i oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U,P,ZP.

Zgodnie z § 5.1. pkt 1 uchwały nr LXIII/1482/06, dla terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U,P,ZP ustala się:

- przeznaczenie podstawowe - teren istniejącej zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią towarzyszącą,

a) dopuszcza się:

- zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako kontynuację zabudowy na terenach: 4MW w ciągu Al.Korfantego i 1MW,ZP,

- usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych,

- realizację dróg wewnętrznych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

- Załącznik nr 1

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane;

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;                      - Załącznik nr 2

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

- Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129

- Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), Dz.Urz.UE.L 2002 Nr 340, str. 1

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2021 r. poz. 1169

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane- Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2018 r. poz. 963

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym Dz.U. z 2020 r. poz. 1508

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, Dz.U. 2004 Nr 249, poz. 2497, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1040

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. z 2016 r. poz. 1966

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. z 2016 r. poz. 71

- Ustawa o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213

- Ustawa o normalizacji, z.U. 2002 Nr 169, poz. 1386 t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483

- Ustawa o systemie oceny zgodności, Dz.U. 2002 Nr 166, poz. 1360 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. 1991 Nr 81, poz. 351 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869

- Ustawa o odpadach, Dz.U. z 2013 r. poz. 21 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699

- Prawo ochrony środowiska  Dz.U. z 2021 r. poz. 1973

Normy badawcze- zakres prowadzenia laboratorium:

- 13141-1 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                     -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

- 13141-2 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                        -- Część 2: Wywiewniki i nawiewniki

- PN-EN ISO 5135:2002 -- Akustyka -- Określanie poziomu mocy akustycznej urządzeń przyłączających powietrze, zespołów urządzeń przyłączających powietrze, przepustnic oraz zaworów za pomocą pomiarów w komorze pogłosowej

- PN-EN ISO 3741:2011 -- Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych

- 13141-3 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                   -- Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach (Part 3: Range hoods for residential use without fan)

- 13141-4 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                           -- Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań (Part 4: Fans used in residential ventilation systems)

- 13141-5 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                          -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe (Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices)

- 13141-6 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań               -- Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach (Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling)

- 13141-7 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych                                                                                                                                                            -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych (Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling)

- 13141-8 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                          -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń (Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room)

- 13141-9 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                                -- Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza (Part 9: Externally mounted humidity controlled air transfer device)

- 13141-10 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                           -- Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza (Part 10: Humidity controlled extract air terminal device)

- 13141-11 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań                           -- Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej (Part 11: Supply ventilation units)

- ISO 5136 Akustyka -- Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza -- Metoda kanałowa

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.4.1  Kopia mapy zasadniczej,

- Załącznik nr 3 , 07.2021

3.4.2  Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

Na etapie projektowania projektant wraz z konstruktorem podejmie decyzję odnośnie badań gruntowo-wodnych.

3.4.3  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

Nie dotyczy

3.4.4  Inwentaryzacja zieleni,

Nie dotyczy

3.4.5  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi. Natomiast projektant powinien się odnieść

3.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

Nie dotyczy

3.4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,

konstrukcji, instalacji i urządzeń techno-logicznych, a także wskazania zamawiającego

dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

Zamawiający posiada:

- Archiwalną dokumentację, projekt techniczno-roboczy Budynku Głównego z lat 60-tych– opis oraz przekroje przez Halę C-C1, całość do wglądu u Zamawiającego

- Załącznik nr 4

- Inwentaryzację hali badawczej budynku „C”, czerwiec 2020

- Załącznik nr 5

- Branża arch.-budowlana

- Rzut piwnicy

- Rzut parteru (przyziemia)

- Rzut piętra

- Rzut dachu

- Przekrój 1-1

- Elewacje (północna, południowa, wschodnia, zachodnia)

- Branża sanitarna

- Rzut piwnicy

- Rzut parteru (przyziemia)

- Rzut piętra

- Analizę warunków ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1 w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego, marzec 2022

- Załącznik nr 6

- Rzut parteru

- Rzut 1 piętra

- Rzut piwnicy

- Zagospodarowanie terenu- Droga pożarowa i hydranty zewnętrzne

- Opinię techniczną dotycząca odporności ogniowej ściany w Hali Głównej (budynek C-C1) Laboratorium Badań Akustycznych zlokalizowanej na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy al. Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4, marzec 2022

- Załącznik nr 7

- Oświadczenie dotyczące konstrukcji fundamentów oraz dachu budynku Hali Głównej, marzec 2022

- Załącznik nr 8

- Ocena zagrożenia deformacjami podłoża budynku C na podstawie badań georadarowych oraz analizy warunków geologiczno-górniczych

Zgodnie z pkt. 2.1.1 niniejszej dokumentacji zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem stron.

3.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub

wodnych,

Z uwagi na fakt, iż budynek jest użytkowany, Inwersor posiada aktualne umowy z gestorami sieci.

3.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej

przeprowadzeniem.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest opracować wszystkie wymagana dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych zezwoleń.

Załączniki

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Kopia mapy zasadniczej

- Archiwalna dokumentacja, projekt techniczno-roboczy Budynku Głównego z lat 60-tych– opis oraz przekroje przez Halę C-C1, całość do wglądu u Zamawiającego

- Inwentaryzacja hali badawczej budynku „C”, czerwiec 2020

- Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1 w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego, marzec 2022

- Opinia techniczna dotycząca odporności ogniowej ściany w Hali Głównej (budynek C-C1) Laboratorium Badań Akustycznych zlokalizowanej na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy al. Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4, marzec 2022

- Oświadczenie dotyczące konstrukcji fundamentów oraz dachu budynku Hali Głównej, marzec 2022

ZAŁĄCZNIK 1- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK 2- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ZAŁĄCZNIK 3- Kopia mapy zasadniczej

ZAŁĄCZNIK 4- Archiwalna dokumentacja, projekt techniczno-roboczy Budynku Głównego z lat 60-tych– opis oraz przekroje przez Halę C-C1, całość do wglądu u Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK 5- Inwentaryzacja hali badawczej budynku „C”, czerwiec 2020

ZAŁĄCZNIK 6- Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej budynku C/C1 w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego, marzec 2022

ZAŁĄCZNIK 7- Opinia techniczna dotycząca odporności ogniowej ściany w Hali Głównej (budynek C-C1) Laboratorium Badań Akustycznych zlokalizowanej na terenie zakładu Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej przy al. Wojciecha Korfantego 191 w Katowicach na działce nr 5/4, marzec 2022

ZAŁĄCZNIK 8- Oświadczenie dotyczące konstrukcji fundamentów oraz dachu budynku Hali Głównej, marzec 2022