INOMA, PL-40-881 Katowice., ul. Chrobrego 13, tel. +48/32/2543618, e-mail: biuro@inoma.pl,

# OPINIA TECHNICZNA

dotycząca oceny stanu technicznego oraz wartości technicznej

budynku Hali Głównej – budynek C-C1

Oddziału  Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej

przy  ul. Wojciecha Korfantego 191 Katowicach

Podstawa opracowania:  Zlecenie  Instytutu Techniki Budowlanej z dn. 30.09.2020 r.

Autor  opracowania :

Rzeczoznawca budowlany i majątkowy

inż. Andrzej NOWAK

Katowice , 12 październik 2020  r

## SPIS TREŚCI

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis techniczny  Hali Głównej z przybudówką

- Ocena stanu technicznego  Hali Głównej z przybudówką

- Wycena wartości technicznej budynku

- Wnioski

Załączniki:

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny

- Rzut  parteru

- Przekrój poprzeczny

- Elewacje

- Dokumentacja fotograficzna

- Zaświadczenie rzeczoznawcy i odpis przynależności do Izby

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotycząca oceny stanu technicznego                       oraz  wartości  technicznej budynku Hali Głównej ( budynek C-C1 ) zlokalizowanej  na terenie  zakładu  Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej  przy al. Wojciecha Korfantego 191.

- PODSTAWA I MATERIAŁY DO OPRACOWANIA

Podstawą do opracowania opinii technicznej  były :

- zlecenie Instytutu Techniki Budowlanej z dn. 30.09.2020 r.

- oględziny  budynku Hali Głównej dokonane w dniu  01.10.2020 r

Materiały do opracowania opinii:

- szczegółowe badania makroskopowe elementów konstrukcji wiat

- informacje uzyskane od przedstawiciela Zleceniodawcy

- plan sytuacyjny w skali 1:1000

- inwentaryzacja  budynku

- projekt techniczny Hali

- Prawo Budowlane – ustawa z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie

- Katalog cen jednostkowych robót i obiektów Inwestycyjnych

- obowiązujące przepisy

- normy budowlane

- OPIS TECHNICZNY BUDYNKU  HALI  GŁÓWNEJ  Z  PRZYBUDÓWKĄ

Budynek Hali Głównej  (C-C1)   stanowi układ brył o zróżnicowanych gabarytach

rzutowych i wysokościowych . Budynek składa się z następujących elementów:

budynek podstawowy to hala jednonawowa jednokondygnacyjna, częściowo podpiwniczona

oraz  od strony zachodniej  przybudówka dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona.

Hala w rzucie 15,0 x 73,0 m  i wysokości 9,0 m a przybudówka w rzucie 8.0 x 73,0 m

o  wysokości kondygnacji  2 x 3,3 m. Obecnie hala jest magazynem  a w przybudówce występują  pomieszczenia biurowe i socjalne. W przybudówce znajdują się dwie klatki schodowe. Piwnice przeznaczone są na magazyny.

Budynek hali z przybudówką  jest zdylatowany od fundamentów do dachu dwoma dylatacjami.  W budynku hali znajduje się suwnica belkowa.

Budynek hali z przybudówką jest  konstrukcji mieszanej – żelbetowej i murowej.

Halę zrealizowano w latach 1966-6. Budynek jest na bieżąco konserwowany i remontowany.

Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy  :     2 082,4 m2

Powierzchnia użytkowa  :      2 329,2 m2

Kubatura:                             18 990  m3

Dane techniczne.

Fundamenty -  pod słupami hali stopy żelbetowe, pod ścianami ławy żelbetowe

Ściany podpiwniczenia – żelbetowe w formie skrzyni

Ściany  -  w hali ściany murowane z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej.

W przybudówce  ściany z  cegły pełnej do izolacji a ściany nadziemia

z cegły  wapienno-piaskowej.

Pilastry – w dobudówce pilastry murowane , wzmocnione trzpieniami żelbetowymi

wylewanymi.

Słupy -    w piwnicach żelbetowe, wylewane na mokro.

W hali słupy żelbetowe dwugałęziowe w rozstawie co m 6,0 m osadzone

w szklankach stóp fundamentowych. Stężenia słupów z profili stalowych.

Stropy -  nad piwnicami strop żelbetowy, płytowo – żebrowy wylewany na mokro.

W przybudówce stropy gęstożebrowe typu DZ3.

Schody – w przybudówce schody dwubiegowe, żelbetowe wylewane w dwóch

klatkach schodowych

Balustrady – na schodach balustrady stalowe z poręczami PCV

Dach -  w hali jednospadowy dach z płyt pełnych żelbetowych żebrowych i płyt żebrowych,

podświetlikowych  opartych na dźwigarach żelbetowych strunobetonowych.

W przybudówce jednospadowy dach z żelbetowych płyt korytkowych ułożonych

na ściankach  ażurowych z cegły dziurawki ustawionych na stropie DZ-3

Pokrycie dachu -  z dwóch warstw papy na lepiku  ułożonej na dwóch warstwach płyt

pilśniowych ( 2x 19 mm),  impregnowanych.

Świetliki dachowe – występują na dachu hali i są konstrukcji stalowej , szklone płytami

poliwęglanowymi

Obróbki blacharskie  - z blachy  ocynkowanej

Rynny i rury spustowe -  z blachy ocynkowanej , w  przybudówce  nowe

Belki podsuwnicowe – wolnopodparte żelbetowe prefabrykowane ułożone na  słupach

żelbetowych hali

Suwnica – belkowa stalowa

Posadzki -  w hali betonowe a przybudówce , betonowe w piwnicy, na pozostałych

Kondygnacjach lastrykowe, wykładziny, w toaletach płytki gresowe a w pokojach

panele i wykładziny

Tynki – wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III a zewnętrzne akrylowe

Malowanie -  białkowanie i malowanie farbami emulsyjnymi

Sufity podwieszone -  w niektórych pokojach w przybudówce sufity podwieszone kasetowe

Okna -  zespolone z PCV

Bramy – do hali rolowane  i stalowe dwuskrzydłowe

Drzwi zewnętrzne - do hali  stalowe, do przybudówki stalowe szklone.

Drzwi wewnętrzne – drewniane płytowe i metalowe szklone

Elewacje –  ocieplone styropianem grub. 10 cm  i pokryte tynkiem

Instalacje wewnętrzne  :

- wody

- kanalizacji sanitarnej

- elektryczne

- odgromowe

- wentylacji

- centralnego ogrzewania z sieci zewnętrznej

-  grzejniki w hali typu faviera a w pokojach płytowe i konwektorowe

4.  OCENA STANU TECHNICZNEGO HALI GŁÓWNEJ Z  PRZYBUDÓWKĄ

W wyniku dokonanych oględzin Hali Głównej z przybudówką i badań makroskopowych

Stwierdzono następujący stan techniczny elementów budynku:

Ściany żelbetowe piwnic -   w dobrym stanie technicznym  i nie stwierdzono zawilgoceń

Ściany  -  w ściany murowane z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej w dobrym

stanie technicznym                 .

Słupy -    żelbetowe w piwnicy oraz słupy żelbetowe w hali w dobrym stanie technicznym

Stropy -  nad piwnicami strop żelbetowy, płytowo – żebrowy w dobrym stanie technicznym

W przybudówce stropy gęstożebrowe typu DZ3 w dobrym stanie technicznym

Schody – w przybudówce schody dwubiegowe, żelbetowe w dobrym stanie technicznym

Dach -  konstrukcja dachu hali z płyt żelbetowych w dobrym stanie technicznym

Konstrukcja dachu w przybudówece z żelbetowych płyt korytkowych  w dobrym

stanie technicznym

Pokrycie dachu -  z dwóch warstw papy na lepiku  w średnim stanie technicznym.

Pokrycie spękane i zestarzałe , ale nie powoduje przecieków do hali

i przybudówki. Zaleca się wykonanie powłoki bezspoinowej na pokryciu

papowym w formie elastycznej membrany z  stosując płynną substancje

np. Elastodeck. Można ewentualnie rozważyć wykonanie dodatkowego

pokrycia ze styropapy.

Świetliki dachowe – na dachu hali konstrukcji stalowej w średnim stanie technicznym,

Natomiast płyty poliwęglanowe w świetlikach są w niektórych miejscach

uszkodzone i podziurawione i należy je wymienić oraz naprawić ścianki

boczne świetlików

Obróbki blacharskie  - z blachy  ocynkowanej w średnim stanie technicznym

Rynny i rury spustowe -  z blachy ocynkowanej w średnim stanie technicznym

Belki podsuwnicowe – wolnopodparte żelbetowe prefabrykowane ułożone na  słupach

żelbetowych hali w dobrym stanie technicznym

Suwnica – belkowa , nowa wymieniona

Posadzki -  w hali betonowe a przybudówce , betonowe w piwnicy, na pozostałych

Kondygnacjach lastrykowe, wykładziny, w toaletach płytki gresowe a w pokojach

panele i wykładziny  w zróżnicowanym stanie technicznym-  dobrym iśrdnim

Tynki – wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III - generalnie w dobrym stanie technicznym

Malowanie -  białkowanie i malowanie farbami emulsyjnymi  w średnim stanie

Okna -  zespolone z PCV w dobrym stanie technicznym , po wymianie z drewnianych

Bramy – do hali rolowane  i stalowe dwuskrzydłowe w dobrym stanie technicznym

Drzwi zewnętrzne - do hali  stalowe, do przybudówki stalowe szklone w średnim stanie

Drzwi wewnętrzne – drewniane płytowe i metalowe szklone , w zróżnicowanym stanie

Elewacje –  ocieplone styropianem i pokryte tynkiem w dobrym stanie technicznym

Wszystkie instalacje w dość dobrym stanie technicznym.

Generalnie budynek Hali Głównej z przybudówką w dobrym stanie technicznym .

Stopień zużycia technicznego hali określono na 45 %.

5. WYCENA   WARTOŚCI  TECHNICZNEJ  BUDYNKU  HALI

Wyceny wartości technicznej Hali Głównej z przybudówką  na zakładzie Oddziału Śląskiego ITB w Katowicach dokonano podejściem kosztowym, określając wartość odtworzeniową wg Katalogu Cen jednostkowych robót i obiektów Inwestycyjnych  BISTYP Warszawa 2016 z zastosowaniem współczynników wzrostu cen robót budowlano-montażowych sprowadzając je  do poziomu cen  III kw. 2020r . Obiekt porównywalny z budynkiem Hali Głównej w Katalogu cen oznaczony był symbolem BCOI.3.084  (Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną o podobnej powierzchni użytkowej i kubaturze ).

5.1. Oszacowanie wartości odtworzeniowej Hali głównej  z przybudówką

| lp | Element składowy | Jednostka | Cena jednostkowa zł/m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Wartość elementu zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne | m2 | 63,93 | 2392,20 | 152 933 |
| 2. | Fundamenty | m2 | 93,19 | 2392,20 | 222 929 |
| 3. | Konstrukcja żelb. | M2 | 715,20 | 2392,20 | 1 710 901 |
| 4. | Ściany zewnętrzne | m2 | 109,24 | 2392,20 | 261 324 |
| 5. | Ściany wewnętrzne | m2 | 88,40, | 2392,20 | 211 470 |
| 6. | Klatki schodowe | m2 | 22 ,56 | 2392,20 | 53 968 |
| 7. | Stropy | m2 | 43,98 | 2392,20 | 105 209 |
| 8. | Dachy | m2 | 309,84 | 2392,20 | 741 199 |
| 9. | Świetliki | m2 | 22,23 | 2392,20 | 53 178 |
| 10. | Drzwi i okna | m2 | 260,42 | 2392,20 | 622 976 |
| 11. | Podłoża i posadzki | m2 | 218,22 | 2392,20 | 522 026 |
| 12. | Tynki | M2 | 114,25 | 2392,20 | 273 309 |
| 13. | Roboty malarskie | m2 | 55,81 | 2392,20 | 133 508 |
| 14. | Instalacje wod.-kan | m2 | 40,67 | 2392,20 | 97 291 |
| 15. | Instalacje c.o. | m2 | 73,98 | 2392,20 | 176 975 |
| 16. | Instalacje elektryczne | m2 | 155,76 | 2392,20 | 372 609 |
| 17. | Instalacje went.i i klim | m2 | 48,23 | 2392,20 | 115 376 |
| 18. | Suwnica z belkami | m2 | 87,22 | 2392,20 | 208 648 |
| 19. | Elewacje z ociepleniem | m2 | 94,50 | 2392,20 | 226 063 |
|  |  | m2 | 2 617,63 |  | 6 261 892 |

Uwaga. Wartości poszczególnych elementów zaokrąglono do 1 zł.

Wartość odtworzeniowa Hali głównej z przybudówką oszacowano w poziomie cen                 III kw. 2020 r na kwotę   Wo = 6 261 892 zł

  - Oszacowanie wartości technicznej Hali Głównej z przybudówką

Wartość  techniczną określa się wg wzoru:

Wt = Wo x ( 100 – Sz) :100

gdzie :

Wt - wartość techniczna

Wo – wartość odtworzeniowa  6 299 409 zł

Sz – stopień zużycia technicznego budynku   45 %

Wt = 6 261 892  zł  x ( 100 – 45) : 100 = 3 444 041 zł

Zaokrąglono na 3 444 000 zł

6.   WNIOSKI

W oparciu o dokonane oględziny  budynku Hali Głównej z przybudówką na zakładzie Oddziału Śląskiego ITB przy al. W. Korfantego 191 w Katowicach oraz dokonaną  ocenę  stanu technicznego elementów budynku w pkt. 4 przedstawia się następujące wnioski:

  - Budynek  Hali głównej z przybudówką jest generalnie w dobrym stanie technicznym.

  - Bieżącej konserwacji wymaga pokrycie dachu . Proponuje się pokryć papę

bezspoinową  powłoką w  formie elastycznej membrany, stosując płynną substancję

np. Elastodeck. Można ewentualnie rozważyć wykonanie dodatkowego

pokrycia dachu ze styropapy.

  - W świetlikach dachowych uszkodzone są niektóre płyty poliwęglanowe i należy je wymieć . Należy naprawić również uszkodzone ściany boczne świetlików.

  - Wartość techniczną Hali Głównej z przybudówką oszacowano na  3 444 000 zł.

: